## Sheet1
货 物 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [7 empty] | 采购编号：2025XJ058
序号 | 货物名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额 |  |  |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 预算单价 (万元) | 预算合价 （万元） | 供应商报价 单价（万元） | 供应商报价 合价（万元）
1 | 除尘设备 | （一）装备名称：除尘设备 | 套 | 1 | 9 | 9 |  |  | 12 | 河北廊坊交货
（二）技术指标参数要求： 1.性能指标： *（1）设备类型：布袋除尘器； *（2）处理风量：不小于20000m³/h； （3）电源配置：电压380V，频率50Hz； （4）总过滤面积：不小于225m2； （5）过滤风速：不低于2m/min； *（6）除尘效率：80%以上； （7）清灰方式：分室高压脉冲； （8）入口粉尘浓度：设备能处理的最大粉尘浓度不低于100g/m³； （9）出口排放浓度：净化后气体的粉尘浓度不大于20mg/m³； （10）漏风率：设备运行时的漏风量与入口风量之比应不大于2%； （11）工作环境：温度在-20℃-55℃之间、空气湿度在15%-85%之间； （12）噪音水平：设备运行时的噪声≤85dB。 2.配置要求： *（1）风机：380V,风量≥40000m³/h；风压≥3000Pa。 （2）螺杆空压机：380V,7.5Kw； （3）储气罐：不小于2m³； （4）干冷箱：螺杆空压机配套； （5）电控柜；设备使用30Kw，装机容量60Kw。 （6）排风管道：预计Φ400管道80m,预计Φ300管道30m，以实际配套为准； *（7）集尘罩：不少于3套。
（三）集成要求： *1.设备报价需包含安装施工及调试费用。
（四）服务要求 1.现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在5个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 2.检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 3.现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行设备使用及维护培训。 4.设备自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将于48小时内派人现场排除故障。
注：以上所有带“*”号部分必须完全满足，否则响应视为“无效”。
供应商报价栏 |  | 1、本公司拟供货品牌为： 型号为： 2、本公司承诺该品牌型号货物能完全满足上述技术参数和服务要求。
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括货款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所报产品须为原装正品，未拆封，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失；供应商应按国家有关规定对所售货物实行“三包”以及维护保养等有关服务。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：合同签订后30日内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：合同签订后7个工作日内，卖方提供等额发票后，向卖方支付50%合同款；安装完成并经验收合格后，7个工作日内，卖方提供等额发票后，向卖方支付50%合同款。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2025年10月13日10时0分 。供应商应在报价截止时间前将加盖公章的本询价单、营业执照复印件、法人授权书及被授权人身份证复印件、拟供货产品彩页介绍、1项相关业绩证明等资料按顺序扫描为1个PDF文件，发送至邮箱：zhzxcgbgs@163.com。邮箱主题注明供应商名称和参与项目编号。
8 | 采购联系人：王老师，01059305682，项目联系人：王老师，010-59305290。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话：