## Sheet1
货 物 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [7 empty] | 采购编号：2025XJ063
序号 | 货物 名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额 |  |  |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 预算单价 (万元) | 预算合价 （万元） | 供应商报价 单价（万元） | 供应商报价 合价（万元）
1 | 精密分体空调 | （一）名称：精密分体空调 | 套 | 1 | 24 | 24 |  |  | 60 | 北京交货
（二）技术指标参数要求： 1.本项目采用恒温控湿静音多联式机型，包含柜体式空调4台套，外机4台套。 （1）柜体机4台套：单台制冷量不小于20KW，制冷功率不小于7KW，总显热量不小于18KW，室内机风量不小于4500m3/h，室内机噪音不超过75dB（A），加湿器形式为湿膜加湿，压缩机形式为变频转子，制冷剂标准充注量不小于11Kg，尺寸不超过1800*900*600mm。 （2）外机4台套：尺寸不超过1150*550*1600mm；要求冷媒为R410A环保制冷剂；室外环境温度-15℃~45℃可靠运行，可满足380V士15% 3N~50Hz土2Hz宽制式电源，具备过载、过压、过流保护功能。 （3）采用高效EC离心风机，直流变频压缩机。 （4）标配G4空气过滤网、过滤网风压差开关。 （5）冷媒管长度不少于100m；PVC下水管不少于100m。
2. 附属配套系统安装 （1）规格要求 ①管道：尺寸：300 mm × 200 mm × 38 000 mm；包含管道制作与安装、管道保温等内容。 ②配套部件：消声器：320 mm × 200 mm，数量2个；防雨百叶：320 mm × 320 mm，数量2个；双层百叶：300 mm × 200 mm，数量2个；双侧百叶：200 mm × 200 mm，数量4个；双层百叶（小尺寸）：300 mm × 150 mm，数量2个。 ③系统组成 系统应包含风管、消声器、百叶、保温层及必要的支吊架和连接附件，整体布局应与空调系统相协调，满足室内空气置换和通风需求。 （2）材质要求 ①管道采用镀锌铁皮材质，板材厚度及防腐性能应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）的要求。 ②百叶部件采用铝合金材质，表面应进行阳极氧化或喷塑处理。 ③保温材料选用阻燃橡塑保温材料，燃烧性能等级不低于B1级。 （3）工艺要求 ①制作与连接工艺：风管采用现场制作、法兰盘连接，连接处应密封严密、平整无明显缝隙。 ②安装与固定：采用膨胀锚栓顶面固定，吊筋与横梁采用吊筋横栏连接。
（三）集成要求： 1.设备报价需包含全部安装施工（含设备吊装）、全部安装辅材（含冷媒管、排水管、信号线、电源线、支架等）及调试费用。
（四）服务要求 1.现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在5个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 2.检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 3.现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行设备使用及维护培训。 4.提供不少于2年整机保修、5年压缩机保修，24小时内响应服务。
供应商报价栏 |  | 1、本公司拟供货品牌为： 型号为： 2、本公司承诺该品牌型号货物能完全满足上述技术参数和服务要求。
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括货款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所报产品须为原装正品，未拆封，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失；供应商应按国家有关规定对所售货物实行“三包”以及维护保养等有关服务。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：合同签订后30日内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：合同签订后7个工作日内，卖方提供等额发票后，向卖方支付50%合同款；安装完成并经验收合格后，7个工作日内，卖方提供等额发票后，向卖方支付50%合同款。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2025年11月5日9时0分 。供应商应在报价截止时间前将加盖公章的本询价单、营业执照复印件、法人授权书及被授权人身份证复印件、拟供货产品彩页介绍、1项相关业绩证明等资料按顺序扫描为1个PDF文件，发送至邮箱：zhzxcgbgs@163.com。邮箱主题注明供应商名称和参与项目编号。
8 | 采购联系人：王老师，01059305682，项目联系人：靳老师，010-59305547。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话及邮箱：