## Sheet1
采 购 项 目 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [5 empty] | 采购编号： | 2025XJ067
序号 | 名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额 |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 预算(万元) | 报价(万元)
1 | 地质大数据中心机房部分机架扩电增容 | （一）服务名称：地质大数据中心机房部分机架扩电增容 | 项 | 1 | 22.5 |  | 36
（二）工作任务 1.非屏蔽机房4#微模块机架扩电增容 非屏蔽机房4#微模块共计19个机架，除预留2个空调以外，东侧9个机架在原有18路32A电路的基础上，增加63A电源18路，西侧8个机架在原有16路63A电路的基础上，再增加16路；4#冷通道共计增加63A电源34路，接入现有微模块平台及运维管理系统进行统一管理。改造后每台机架最大可用电量16KW，满足GPU服务器安装部署和后续GPU及其他超算设备安装部署的用电要求。 2.屏蔽机房2#微模块机架扩电增容 屏蔽机房2#冷通道共计18个机架，东侧10个机架在原有20路63A电路的基础上，再增加20路；西侧8个机架在原有16路32A电源的基础上，再增加16路；非屏蔽机房2#冷通道共计增加63A电源36路，接入现有微模块平台及运维管理系统进行统一管理。改造后每台机架最大可用电量16KW，满足GPU服务器安装部署和后续GPU及其他超算设备安装部署的用电要求。
（三）主要材料 1.智能PDU（不少于70个） （1）PDU输入功率≥63A，220V （2）PDU输出插孔数≥24个，其中国标10A≥12个，国标16A≥12个。 （3）其他接口： 10/100Mb网络自适应网口≥2个； RS485接口≥1个；功能：支持电流电压监测；支持查询显示产品信息、告警信息、电流等；支持动环平台统一管理、配置、监测等功能；需接入现有动环平台统一管理。 （4）安装方式：需与现有PDU并齐排列安装。 2.PDU安装配件（不少于70套） PDU需在原来的基础上并排安装，安装支架需根据现场情况定制。 3.工业连接器（不少于70套） （1）用途：用于配电柜与PDU的连接。 （2）功率：≥63A，220V （3）芯数：3芯 （4）防水等级：≥IP44 4.连接用电线电缆（不少于1140米） 阻燃防火等级：ZA；线型：RVV或YJVR；线径：不小于 3×10mm²国标电缆。
（四）服务要求 1.本次扩电增容需要将新增智能PDU集成至动力环境监控系统和地质大数据中心智能运维管理系统，集成过程中所涉及到的线缆等辅材，均由中标方提供。 2.完成非屏蔽机房4#微模块、屏蔽机房2#微模块共计70路新增智能PDU安装，包括但不限于智能PDU、连接用电缆，工业连接器等的安装。 3.质保服务：提供3年5*8小时免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。
供应商报价栏 |  | 1.本公司拟供货智能PDU品牌为： 型号为： 连接用电线电缆品牌为： 型号为： 2.本公司承诺该品牌型号材料能完全满足上述技术参数和服务要求。
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括材料款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所提供材料产品须为原装正品，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：合同签订后30日内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：合同签订后10个工作日内，向卖方支付50%合同款，采购人对材料到货验收合格后10个工作日内，向卖方支付剩余50%合同款。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话及邮箱，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2025年12月12日8时30分。供应商应在报价截止时间前将加盖公章的本询价单、营业执照复印件、法人授权书及被授权人身份证复印件、1项相关业绩证明等资料按顺序扫描为1个PDF文件，发送至邮箱：zhzxcgbgs@163.com。邮箱主题应注明：参与项目名称及编号。
8 | 采购联系人：王老师 010-59305263 ，项目联系人：杨老师，电话010-59305532。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 邮箱：